## Metodický_pokyn
Metodický pokyn - Výpočtový nástroj pro posouzení vhodnosti instalace tepelného čerpadla pro vytápění
Účel nástroje: Posouzení vhodnosti instalace tepelného čerpadla na vytápění posuzované budovy, pro účel podpory v programu Nová zelená úsporám Light. Výhradně pro tepelná čerpadla připojená k teplovodnímu systému vytápění! Posouzení není vyžadováno pro: - stavby, které byly dokončeny (kolaudovány) po 1.1.2009 - při podání žádosti v programu Oprav dům po babičce - v případě výměny elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
Posuzovaná kritéria: 1. Poměr průměrného součinitele prostupu tepla Uem k referenční hodnotě stanovené metodikou používanou vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Vyhovují stavby, jejichž Uem je nejvýše 2,0 násobek referenční hodnoty, tj. třída obálky budovy A až D, popř. až polovina třídy E. 2. Poměr výkonu otopné soustavy posuzované budovy při teplotním spádu topné vody 55/45/20°C a její tepelné ztráty, včetně přirážky 8%. Obě kritéria musí být splněna současně!
NÁVOD
Přepněte se na list "obálka_ST" kde vyplníte základní údaje o stavbě, zpracovateli hodnocení a o obálce budovy. Na tomto listu jsou také přehledně zobrazeny všechny výsledky:
Na listu "Zadání OS" vyplňte údaje o otopné soustavě, počty a rozměry těles.
List "U-hodnota" slouží pro pomocné výpočty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy, nejsou-li známy jejich přesnější parametry. Pro výpočet je nezbytné znát skladby posuzovaných konstrukcí a návrhové (výpočtové) hodnoty tepelné vodivosti použitých materiálů. Pro vybrané materiály je naleznete na listu "Materiály", pro ostatní v platných normách nebo technických listech.
Pro základní posouzení není zpravidla nutno zadávat celou skladbu konstukce, tenké vrstvy materiálů bez tepelněizolační funkce lze vynechat. Naopak zadány by měly být tzv. systematické tepelné mosty, tzn vrstva tvořená materiály nestejných vlastností, nejčastěji krokve (při tepelné izolaci vkládané mezi krokve). List umožňuje i takové zadání, s uvedením dalších materiálů ve stejné vrstvě v dalším sloupci, pod daný sloupec pak uveďte procentuální podíl plochy.
Na listu "obálka_ST" vyplňte udaje o návrhové teplotě, celkové energeticky vztažné ploše a jednotlivých konstrukcích. U vybraných polí je omezen rozsah zadávaných hodnot, aby se předšlo možným chybám. K dispozici je také nápověda k zadávaným údajům.
Konstrukce jsou rozděleny dle typu a normových požadavků na ně. Je-li stavba složitější a počet řádků pro typy konstrukcí nedostatečný, zadejte konstrukce podobných vlastností součtem, součinitel prostupu tepla uveďte vyšší z hodnot (výsledek bude na straně bezpečné) nebo přesnější možností je použít vážený průměr hodnot součinitele prostupu tepla.
V dolní části listu se zobrazují průběžné výsledky a vyhodnocení, popř. upozornění na některé chyby:

## obálka_ST
HeizJahr
Bilance obálky budovy pro potřeby programů NZU Light v rámci Modernizačního fondu, oblast podpory C.1 (není potřeba vyplňovat pro nemovitosti dokončené po 1.1.2009 a pro nemovitosti, kde původním zdrojem bylo elektrické vytápění) | [15 empty] | NESPLŇUJE
identifikace nemovitosti | [13 empty] | rok dokončení stavby (pro starší budovy odhad):
Adresa budovy | [13 empty] | Návrhová vnitřní teplota: |  | 20 | °C
Vlastník budovy | [10 empty] | ; |  |  | Venkovní nárvhové teplota pro zimní období: |  | -15 | °C
Katastrální území / parc. číslo | [13 empty] | Orientační energeticky vztažná plocha AEV: |  |  | m²
Zpracovatel (název spol. / IČO) | [13 empty] | orientační objem vzduchu budovy |  | 0 | m3
Zpracovatel (osoba) | [13 empty] | průvzdušnost obálky budovy n50
Kontakt (tel. / e-mail) | [11 empty] | původní okna |  |  |  | 4.5 | h-1
Typ oprávnění zpracovatele |  |  |  |  | vyberte ze seznamu | [8 empty] | intenzita přirozeně větraného vzduchu Iz |  | 0.5 | h-1
Datum zpracování | [13 empty] | účinnost rekuperace n |  | 0%
Otopná soustava |  |  |  |  | vyberte ze seznamu
stručný popis obálky budovy
základní popis hlavních částí obálky budovy z pohledu tepelněizolačních vlastností (stěny, okna, střecha, podlaha)
fotografie obálky budovy
P O T Ř E B A T E P L A N A V Y T Á P Ě N Í
|  |  |  | plní ČSN | omezení | Plocha m² |  | Souč. U W/(m²K) |  | Činitel teplotní redukce bj |  | souč. UN,20 W/(m²K) |  | tepelný tok obálkou budovy
|  | Stavební konstrukce | [7 empty] | hodnocená | referenční |  |  | realný | omezen | referenční
Vnější stěny (fasáda)
|  | Vnější stěny A |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vnější stěny B |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vnější stěny C |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
Stěny v kontaktu se zeminou
|  | Vnější stěny - zemina A |  |  |  |  | * |  | * | 0.6 | 0.6 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vnější stěny - zemina B |  |  |  |  | * |  | * | 0.6 | 0.6 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0
Střechy
|  | Střecha A |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0
|  | Střecha B / Terasa |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0
Strop pod půdou
|  | Strop k půdě A |  |  |  |  | * |  | * | 0.9 | 0.9 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
Podlaha na zemině
|  | Podlaha na zemině A |  |  |  |  | * |  | * | 0.6 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0
Podlaha nad nevytápěným suterénem
|  | Strop nevytápěného suterénu A |  |  |  |  | * |  | * | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
Podlaha vytápěného suterénu
|  | Podlaha vytápěného suterénu |  |  |  |  | * |  | * | 0.48 | 0.48 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | U podlahy | bj zeminy
Konstrukce k nevytápěným prostorům
|  | Konstrukce k nevytápěnému prostoru |  |  |  |  | * |  | * | 0.75 | 0.75 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.95 | 0.22
Okna a balkonové dveře
|  | Okna A |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.95 | 0.28
|  | Okna B |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.95 | 0.4
|  | Okna C |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.49 | 0.5
Dveře vchodové
|  | Vnější dveře A |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vnější dveře B |  |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.6
|  | přirážka na tepelné vazby |  |  |  | 0 | * | 0 | * | 1 | 1 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | delta Uem
[6 empty] | 0 | [11 empty] | A | 0.02
Tepelné ztráty prostupem QT | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | B | 0.02
[16 empty] | reference |  | C | 0.03
Referenční průměrný součinitel prostupu tepla Uem,R | [17 empty] | D | 0.04
[14 empty] | real | omezení | pro NZÚ |  | E | 0.06
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | [9 empty] | 0 | CI klasifikace |  | #DIV/0! |  |  |  |  | F | 0.07
[13 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | G | 0.08
[5 empty] | koeficient návrhové teploty e1 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 1
[14 empty] | prostup | větrání
Orientační tepelná ztráta budovy v kW | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1.08
Výkon otopné soustavy při 55 °C v kW | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Efektivita otopné soustavy není vyhovující. | [5 empty] | 0 | 0
Zadejte údaje o obálce budovy
Nutno zadat také Energeticky vztažnou plochu, buňka W8!
Nevyhovuje otopná soustava nebo není zadána.
podpis zpracovatele hodnocení
fotografie obálky budovy (nepovinné)
|  | Popis konstrukce |  |  |  | Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] |  | Doporučené hodnoty
|  | Stěna vnější, těžká |  |  |  | 0.3 |  | 0.25
|  | Stěna vnější, lehká |  |  |  | 0.3 |  | 0.2
|  | Střecha strmá se sklonem nad 45° |  |  |  | 0.3 |  | 0.2
|  | Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně |  |  |  | 0.24 |  | 0.16
|  | Strop s podlahou nad venkovním prostorem |  |  |  | 0.24 |  | 0.16
|  | Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) |  |  |  | 0.3 |  | 0.2
|  | Stěna těžká k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) |  |  |  | 0.3 |  | 0.25
|  | Stěna lehká k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) |  |  |  | 0.3 |  | 0.2
|  | Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině |  |  |  | 0.45 |  | 0.3
|  | Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru |  |  |  | 0.6 |  | 0.4
|  | Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru |  |  |  | 0.75 |  | 0.5
|  | Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí |  |  |  | 0.75 |  | 0.5
|  | Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 6) |  |  |  | 0.85 |  | 0.6
|  | Stěna mezi sousedními budovami |  |  |  | 1.05 |  | 0.7
|  | Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně |  |  |  | 1.05 |  | 0.7
|  | Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně |  |  |  | 1.3 |  | 0.9
|  | Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně |  |  |  | 2.2 |  | 1.45
|  | Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně |  |  |  | 2.7 |  | 1.8
|  | Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří |  |  |  | 1.5 |  | 1.2
|  | Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí |  |  |  | 1.4 |  | 1.1
|  | Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) |  |  |  | 1.7 |  | 1.2
|  | Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru |  |  |  | 3.5 |  | 2.3
|  | Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí |  |  |  | 3.5 |  | 2.3
|  | Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí |  |  |  | 2.6 |  | 1.7
|  | Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků, s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru fw = Aw / A, kde A je celková plocha (LOP); Aw plocha průsvitné výplně otvoru. |  | fw ≤ 0,5 |  | 0,3 + 1,4·fw |  | 0,2 + fw
|  |  |  | fw > 0,5 |  | 0,7 + 0,6·fw
|  | Kovový rám výplně otvoru |  |  |  | - |  | 1.8
|  | Nekovový rám výplně otvoru |  |  |  | - |  | 1.3
|  | Rám lehkého obvodového pláště |  |  |  | - |  | 1.8
otopná soustava
|  | Desková nebo článková tělesa |  | 0
|  | Kombinace otopných těles a podlahového UT |  | 1
|  | Ve všech obytných místnostech podlahové UT |  | 2
vyberte ze seznamu
oprávněné osoby
|  | Firma oprávněná dle §10d zákona č. 406/2000 Sb. k montáži OZE |  | 0
|  | Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb. |  | 1
|  | Energetický specialista dle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 406/2000 Sb. |  | 2
|  | Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) |  | 3
|  | Jiné, doklad v příloze (např. v zahraničí vydaná oprávnění) |  | 4
vyberte ze seznamu
|  | n50 dle charakteru domu/renovace | n50 |  |  | Obvyklé hodnoty: 4,5 h-1 bez renovace, původní okna 2 - 4,5 h-1 dílčí renovace, výměna části oken 1,5 -2,0 h-1 komplexní renovace, nová těsná okna méně než 1,5 h-1 komplexní renovace, nová těsná okna, pasivní domy
|  | vyberte ze seznamu | 4.5
|  | původní okna | 4.5
|  | dílčí renovace (okna nová) | 3.5
|  | dílčí renovace (všechna okna a dveře nové) | 2.5
|  | komplexní renovace obálky | 2
|  | nízkoenergetický dům | 1.5
|  | pasivní dům | 0.6
Note on W4: Celé roky (např. 2000, 1986, apod.)
Note on W6: běžně 18 - 20°C možnost snížit dle průměru návrhových teplot (např. temperovaná garáž) - váženým poměrem plochy obálky budovy
Note on W7: chladné oblasti -18 °C střední oblasti -15 °C teplejší oblasti -13 °C
Note on W8: vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech podlažích budovy nebo její ucelené části viz zákon č. 406/2000 Sb.
Note on W10: zjednodušeno uvažováno jako energeticky vztažná plocha * 85% * 2,5 m světlé výšky místností
Note on R12: Vyberte ze seznamu popis odpovídající posuzované budově. Obvyklé hodnoty n50 dle rozsahu renovace (informativně): 4,5 h-1 bez renovace, původní okna 2 - 4,5 h-1 dílčí renovace, výměna části oken 1,5 -2,0 h-1 komplexní renovace, nová těsná okna méně než 1,5 h-1 komplexní renovace, nová těsná okna, pasivní domy
Note on W13: Pro byt a obytné zóny použijte hodnotu 0,50 Nižší hodnota je přípustná pouze pokud jsou ve vytápěné části budovy rozsáhlejší prostory, které nejsou určeny k pobytu osob, nevyžadující pravidelné větrání (úložné prostory, některé technické místnosti apod.)
Note on W14: 0% - bez rekuperace 30% - repuperace v polovině objemu domu 50% - lokální VZT jednotky v celém objemu 70% - centrální systém v celém objemu 85% - centrální velmi účinný systém v celém objemu
Note on H30: Použije se v případech, kdy danou nevyhovující konstrukci nelze dodatečně zateplit, např. by zateplení přesahovalo na cizí pozemek nebo památková ochrana. V takovém případě vyplňte "x"
Note on L33: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce: - kamenné 1,8 - 2,5 W/m2.K - cihelné 1,1- 1,7 W/m2.K - cihly therm 0,38 - 0,60 W/m2.K (nutný výpočet) - plynosilikátové 0,60 - 1,1 W/m2.K zateplené konstrukce: nutný podrobný výpočet - do 50 mm 0,55 - 0,80 W/m2.K - 50 -100 mm 0,35 - 0,60 W/m2.K - nad 100 mm méně než 0,35 W/m2.K
Note on L40: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce: 0,75 - 1,1 W/m2.K zateplené konstrukce: - izolace 50 mm 0,75 - 0,90 W/m2.K - izolace mezi krokvemi 0,50 - 0,75 W/m2.K - izolace mezi krokvemi+ 0,30 - 0,50 W/m2.K - moderní střechy méně než 0,24 W/m2.K
Note on L43: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce: - ŽB strop, keramický (např. hurdis) 1,6 až 3,0 W/m2.K - dřevěný 0,86 až 1,6 W/m2.K zateplené konstrukce: nutno stanovit podrobným výpočtem
Note on L45: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce 2,5 až 3,0 W/m2.K ostatní nutno doložit podrobným výpočtem
Note on L47: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce 2,5 až 3,0 W/m2.K ostatní nutno doložit podrobným výpočtem
Note on L53: orientační hodnoty pro rychlý výpočet původní okna 2,5 W/m2.K nová okna s dvojsklem (před 2000) 1,6 - 1,8 W/m2.K nová okna s dvojsklem (po roce 2000) 1,2 - 1,4 W/m2.K nová špaletová okna 1,2 - 1,4 W/m2.K nová okna s trojsklem 0,9 - 1,0 W/m2.K nová okna s trojsklem (vyšší třída) 0,7 - 0,9 W/m2.K
Note on L57: orientační hodnoty pro rychlý výpočet původní dveře 2,5 - 4,0 W/m2.K nové izolační dvěře 1,1 - 1,7 W/m2.K nové izolační dvěře (vyšší třída) 0,9 - 1,1 W/m2.K
Note on L60: Zadáno dle podle úrovně obálky budovy 0,05 - 0,10 nezateplené budovy, neřešné vazby 0,03 - 0,04 běžně zateplené, tepelné mosty 0,03 - 0,02 nadstandardní zateplení, bez tepelných mostů
Note on AB70: koeficient poměru výkonu otopné soustavy (55°C) a tepelných ztrát … reálně snižuje teplotní spád
Note on R72: Pro splnění podmínky má být průměrný součinitel prostupu tepla Uem nejvýše roven dvojnásobku referenční hodnoty stanovené dle vyhl. č. 264/2020 Sb. Poměr hodnot viz buňka U68 Pokud obálka nevyhovuje, je před instalací podporovaného TČ nutno dům zateplit.

## U-hodnota
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
1
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
2
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [6 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [7 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  | Podíl dílčí plochy 2 |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  | Součinitel U: | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[11 empty] | e | 0%
Note on H8: stěna (horizont. tep. tok) 0,13 střecha (tep. tok vzhůru) 0,10 podlaha (tep. tok dolů) 0,17
Note on H9: stěna, střecha k exteriéru 0,04 dvouplášťová střecha - při nízké výměněně vzduchu stejné jako Rsi konstrukce ve styku se zeminou 0 nevytápěný prostor - dle směru toku, viz Rsi
Note on F23: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F44: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F65: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F86: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F107: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F128: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F149: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F170: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F191: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F212: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F233: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F254: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F275: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F296: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.

## Materiály
Návrh pasivního domu
Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů
Kategorie | Materiál | Objemová hmotnost v suchém stavu rdn [kg/m3] | Měrná tep. kapacita v suchém stavu cdn [J/(kg*K)] | Faktor difuzního odporu mn [-] | Součinitel difuze vodní páry dn * 109 [s] | Hmotnostní vlhkost wmk [%] | Charakt. součinitel tepelné vodivosti lk [W/(m*K)] | Výpočtový součinitel tepelné vodivosti lP [W/(m*K)]
Betony hutné | Beton hutný 1 | 2100 | 1020 | 17 | 0.01 | 1.5 | 1.05 | 1.23
Betony hutné | Beton hutný 2 | 2200 | 1020 | 20 | 0.009 | 1.5 | 1.1 | 1.3
Betony hutné | Beton hutný 3 | 2300 | 1020 | 23 | 0.008 | 1.5 | 1.16 | 1.36
Betony hutné | Dutinový panel | 1200 | 840 | 23 | 0.0082 |  | 1.16 | 1.2
Betony hutné | Stropnice s vložkami PLM | 1200 | 840 | 23 | 0.0082 |  | 1.05 | 1.1
Betony hutné | Železobeton 1 | 2300 | 1020 | 23 | 0.008 | 1.5 | 1.22 | 1.43
Betony hutné | Železobeton 2 | 2400 | 1020 | 29 | 0.007 | 1.5 | 1.34 | 1.58
Betony hutné | Železobeton 3 | 2500 | 1020 | 32 | 0.006 | 1.5 | 1.48 | 1.74
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 20 XPS-G/030 | 28 | 2060 | 130 | 0.0014 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 30 XPS-G/030 | 30 | 2060 | 180 | 0.001 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 30 XPS-G/035 | 30 | 2060 | 180 | 0.001 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 50 XPS-G/030 | 35 | 2060 | 200 | 0.00094 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 70 XPS-G/030 | 45 | 2060 | 200 | 0.00094 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Austrotherm XPS-R/035 | 28 | 2060 | 85 | 0.0022 |  |  | 0.035
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2000 | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.04 | 0.04
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2500 C tl.20-30 mm | 28 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2500 C tl.40-60 mm | 28 | 2060 | 50 | 0.0038 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2800 C tl.100-120 mm | 30 | 2060 | 80 | 0.0024 |  | 0.038 | 0.038
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2800 C tl.20-30 mm | 30 | 2060 | 200 | 0.00094 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2800 C tl.40-60 mm | 30 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2800 C tl.80 mm | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3000 S | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CN tl.30 mm | 30 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CN tl.40-60 mm | 30 | 2060 | 125 | 0.0015 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CN tl.80 mm | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.100-160 mm | 33 | 2060 | 80 | 0.0024 |  | 0.038 | 0.038
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.180 mm | 33 | 2060 | 50 | 0.0038 |  | 0.04 | 0.04
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.30 mm | 33 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.40-60 mm | 33 | 2060 | 120 | 0.0016 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.80 mm | 33 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 4000 CS tl.100-120 mm | 35 | 2060 | 80 | 0.0024 |  | 0.038 | 0.038
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 4000 CS tl.30 mm | 35 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 4000 CS tl.40-60 mm | 35 | 2060 | 125 | 0.0015 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 4000 CS tl.80 mm | 35 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 5000 CS tl.100 mm | 45 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.038 | 0.038
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 5000 CS tl.40-60 mm | 45 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 5000 CS tl.80 mm | 45 | 2060 | 125 | 0.0015 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur LDE | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  |  | 0.035
Tep.izolace ostatní | Bauder PUR 020S | 35 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.02
Tep.izolace ostatní | Bauder PUR A | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.025
Tep.izolace ostatní | Bauder PUR M | 40 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.035
Tep.izolace ostatní | Baumit EPS-F | 17 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.04 | 0.041
Tep.izolace ostatní | Baumit open therm (EPS-F) | 16 | 1270 | 10 | 0.019 |  | 0.04 | 0.041
Tep.izolace ostatní | Baumit open reflect | 16 | 1270 | 10 | 0.019 |  | 0.031 | 0.032
Tep.izolace ostatní | Baumit XPS-R | 33 | 2060 | 70 | 0.0027 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Climatizer Plus 1 | 27 | 2000 | 1.1 | 0.17 |  |  | 0.037
Tep.izolace ostatní | Climatizer Plus 2 | 50 | 2000 | 1.2 | 0.16 |  |  | 0.049
Tep.izolace ostatní | Dow Floormate 200 | 35 | 2060 | 150 | 0.0013 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Floormate 500 | 40 | 2060 | 150 | 0.0013 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Floormate 700 | 45 | 2060 | 200 | 0.00094 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Perimate DI | 32 | 2060 | 150 | 0.0013 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Perimate INS | 32 | 2060 | 150 | 0.0013 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Roofmate LG | 35 | 2060 | 100 | 0.0019 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Roofmate SL | 35 | 2060 | 100 | 0.0019 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Eurothane AL | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.026
Tep.izolace ostatní | Eurothane Bi-3 | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.028
Tep.izolace ostatní | Eurothane E | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.028
Tep.izolace ostatní | Eurothane G | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.026
Tep.izolace ostatní | Eurothane S | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.024
Tep.izolace ostatní | Eurothane SD | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.024
Tep.izolace ostatní | Extrudovaný polystyren | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 | 0.06 | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Foamglas F | 165 | 840 | 990000 | 2e-07 |  |  | 0.05
Tep.izolace ostatní | Foamglas Floorboard | 135 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.044
Tep.izolace ostatní | Foamglas Floorboard F | 165 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.048
Tep.izolace ostatní | Foamglas P & R Board | 105 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.038
Tep.izolace ostatní | Foamglas Readyboard | 120 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.04
Tep.izolace ostatní | Foamglas S3 | 135 | 840 | 990000 | 2e-07 |  |  | 0.044
Tep.izolace ostatní | Foamglas T4 | 120 | 840 | 990000 | 2e-07 |  |  | 0.04
Tep.izolace ostatní | Foamglas Wallboard | 105 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.038
Tep.izolace ostatní | Isocell Celuloza | 50 | 2000 | 1.5 | 0.12 |  | 0.033 | 0.04
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-100 | 90 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.043 | 0.044
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-3/100 | 75 | 1500 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.042
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-3/35 | 185 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.045 | 0.046
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-3/50 | 135 | 1500 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.046
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-3/75 | 95 | 1500 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.042
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-35 | 215 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.049 | 0.05
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-50/40 | 160 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.045 | 0.046
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-75 | 113 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.044 | 0.045
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+15+5 | 500 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.056
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+20 | 400 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.047
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+40+5 | 500 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.047
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+45 | 400 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.044
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+90+5 | 500 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.046
Tep.izolace ostatní | Pěn. sklo Spumavit 1 | 140 | 840 | 540 | 0.00035 | 0.1 | 0.06 | 0.06
Tep.izolace ostatní | Pěn. sklo Spumavit 2 | 180 | 840 | 540 | 0.00035 | 0.1 | 0.069 | 0.069
Tep.izolace ostatní | Pěnové sklo 1 (po roce 2003) | 120 | 840 | 40000 | 4.7e-06 | 0.1 | 0.044 | 0.044
Tep.izolace ostatní | Pěnové sklo 2 (po roce 2003) | 135 | 840 | 40000 | 4.7e-06 | 0.1 | 0.048 | 0.048
Tep.izolace ostatní | Pěnové sklo 3 (po roce 2003) | 165 | 840 | 40000 | 4.7e-06 | 0.1 | 0.052 | 0.052
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 1 (do roku 2003) | 10 | 1270 | 40 | 0.0047 | 2.5 | 0.05 | 0.051
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) | 15 | 1270 | 21 | 0.009 | 0.4 | 0.043 | 0.044
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 2 (do roku 2003) | 20 | 1270 | 50 | 0.0038 | 2.5 | 0.043 | 0.044
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 2 (po roce 2003) | 20 | 1270 | 35 | 0.0054 | 0.4 | 0.039 | 0.04
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 3 (do roku 2003) | 60 | 1270 | 67 | 0.002 | 0.6 | 0.038 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 3 (po roce 2003) | 25 | 1270 | 50 | 0.0038 | 0.4 | 0.037 | 0.038
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 4 (po roce 2003) | 30 | 1270 | 60 | 0.0031 | 0.3 | 0.035 | 0.035
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) | 35 | 1270 | 70 | 0.0027 | 0.3 | 0.033 | 0.033
Tep.izolace ostatní | Polyuretan pěnový měkký | 35 | 800 | 2.5 | 0.075 | 1.1 | 0.043 | 0.048
Tep.izolace ostatní | Polyuretan pěnový tuhý | 35 | 1500 | 220 | 0.00086 | 3 | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | Polyuretan pěnový tuhý oplášťovaný plechem | 35 | 1510 | 220 | 0.00086 | 3 | 0.029 | 0.029
Tep.izolace ostatní | PVC pěněné | 60 | 1350 | 265 | 0.00071 | 10 | 0.043 | 0.051
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 100 S Stabil (1) | 20 | 1270 | 30 | 0.0063 |  | 0.034 | 0.037
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 100 S Stabil (2) | 20 | 1270 | 70 | 0.0027 |  | 0.034 | 0.037
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 100 Z (1) | 20 | 1270 | 30 | 0.0063 |  | 0.034 | 0.037
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 100 Z (2) | 20 | 1270 | 70 | 0.0027 |  | 0.034 | 0.037
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 150 S Stabil (1) | 25 | 1270 | 30 | 0.0063 |  | 0.032 | 0.035
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 150 S Stabil (2) | 25 | 1270 | 70 | 0.0027 |  | 0.032 | 0.035
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 200 S Stabil (1) | 30 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 200 S Stabil (2) | 30 | 1270 | 70 | 0.0027 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 200 S Stabil (3) | 30 | 1270 | 100 | 0.0019 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 50 Z (1) | 12 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.039 | 0.042
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 50 Z (2) | 12 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.039 | 0.042
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 F Fasádní (1) | 15 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 F Fasádní (2) | 15 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 S Stabil (1) | 15 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 S Stabil (2) | 15 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 Z (1) | 15 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 Z (2) | 15 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS drenážní desky DD Geotex | 30 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS drenážní desky DD Universal | 30 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS P Perimeter (1) | 30 | 1270 | 30 | 0.0063 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS P Perimeter (2) | 30 | 1270 | 60 | 0.0031 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS P Perimeter (3) | 30 | 1270 | 100 | 0.0019 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS soklové desky | 30 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS T 3500 (1) | 10 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.045 | 0.046
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS T 3500 (2) | 10 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.045 | 0.046
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS T 5000 (1) | 15 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.039 | 0.04
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS T 5000 (2) | 15 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.039 | 0.04
Tep.izolace ostatní | Rigips GreyWall 033 | 17 | 1270 | 30 | 0.0062 | 0.4 | 0.032 | 0.033
Tep.izolace ostatní | Rigips NeoFloor 031 | 32 | 1270 | 70 | 0.0027 | 0.3 | 0.029 | 0.031
Tep.izolace ostatní | Rigips Rigifloor 4000 | 10 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.042 | 0.045
Tep.izolace ostatní | Rigips Rigifloor 5000 | 15 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Sitek Fesco C a C-DO | 150 | 1150 | 5 | 0.038 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS HR-L | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.031 | 0.031
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-DRAIN | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-FT | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-III-I | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-III-L | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-III-PZ-I | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-V-L | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace vláknité | Isover 73 T | 120 | 840 | 1.3 | 0.14 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover Akustic SSP 2 | 30 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Akusto | 13 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover CW 50/70/100 | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Domo | 15 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover DP 25 Plus | 150 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover DP a DP/GD | 150 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Fassil | 50 | 880 | 1.4 | 0.13 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover Hardsil | 60 | 1010 | 1 | 0.19 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover HW-M | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover Isophen | 17 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Isover Isophen Plus | 17 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Isover KD/V-035 a KD/V-040 | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Maxiroll | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Merino | 14 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orset | 30 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsik | 30 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil N | 100 | 1150 | 1.1 | 0.17 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil NF | 96 | 990 | 1.5 | 0.13 |  | 0.042 | 0.046
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil S | 175 | 1150 | 1.5 | 0.13 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil T | 150 | 1150 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil TF | 150 | 1140 | 1.5 | 0.13 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil T-P | 150 | 1150 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil T-SD | 150 | 1150 | 1.5 | 0.13 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil Uni | 40 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.036 | 0.04
Tep.izolace vláknité | Isover Orstrop | 30 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Isover Piano | 16 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Isover Plst 320 | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Rio | 11 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.042 | 0.046
Tep.izolace vláknité | Isover Rollino | 14 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Isover Rollisol-SB | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover SPF/V-035 | 120 | 840 | 1.3 | 0.14 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover SPF/V-040 | 120 | 840 | 1.3 | 0.14 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover SPT/G | 150 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Tango | 64 | 920 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Isover TDPT | 100 | 1015 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Isover TW 1 | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Unitop pásy | 150 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Unitop plsť | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover WKP | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-105 | 238 | 1200 | 3 | 0.063 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-3/50 | 180 | 1200 | 5 | 0.038 |  | 0.055 | 0.06
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-3/75 | 153 | 1200 | 4 | 0.047 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-50 | 240 | 1200 | 5 | 0.038 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-75 | 227 | 1200 | 4 | 0.047 |  | 0.048 | 0.053
Tep.izolace vláknité | Min. plsť lisovaná 1 (do roku 2003) | 150 | 1150 | 5 | 0.038 | 2 | 0.089 | 0.095
Tep.izolace vláknité | Min. plsť lisovaná 2 (do roku 2003) | 350 | 1150 | 9 | 0.021 | 3 | 0.052 | 0.054
Tep.izolace vláknité | Min. plsť lisovaná 3 (do roku 2003) | 500 | 1150 | 12 | 0.016 | 4 | 0.078 | 0.088
Tep.izolace vláknité | Minerální plsť 1 (do roku 2003) | 100 | 880 | 1.1 | 0.17 | 1.5 | 0.044 | 0.056
Tep.izolace vláknité | Minerální plsť 2 (do roku 2003) | 200 | 880 | 2 | 0.09 | 1.5 | 0.048 | 0.064
Tep.izolace vláknité | Minerální plsť 3 (do roku 2003) | 300 | 880 | 3 | 0.063 | 1.5 | 0.058 | 0.079
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 1 (po roce 2003) | 50 | 880 | 1.2 | 0.16 | 0.8 | 0.039 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 2 (po roce 2003) | 75 | 900 | 1.5 | 0.13 | 0.8 | 0.037 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 3 (po roce 2003) | 100 | 950 | 2 | 0.094 | 0.8 | 0.037 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 4 (po roce 2003) | 125 | 1000 | 3 | 0.063 | 0.8 | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 5 (po roce 2003) | 150 | 1150 | 5 | 0.038 | 0.8 | 0.043 | 0.049
Tep.izolace vláknité | Nobasid | 175 | 840 | 1.9 | 0.099 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil JPS | 150 | 840 | 2.3 | 0.083 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil JPS-T | 200 | 840 | 1.7 | 0.11 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil LF | 75 | 840 | 2.3 | 0.083 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Nobasil M | 75 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Nobasil PP | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.037 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Nobasil STA | 175 | 840 | 2.3 | 0.083 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil T | 120 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil TF | 175 | 840 | 1.9 | 0.098 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Nobasil TFL | 95 | 840 | 2.1 | 0.091 |  | 0.045 | 0.05
Tep.izolace vláknité | Nobasil T-S | 120 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil VT | 200 | 840 | 1.6 | 0.12 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Orsil L | 50 | 1150 | 1.1 | 0.17 |  | 0.044 | 0.048
Tep.izolace vláknité | Orsil M | 75 | 1150 | 1.1 | 0.17 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Orsil P | 120 | 1150 | 1.2 | 0.16 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Pazderové desky (desky z pazdeří) 1 | 250 | 1500 | 3 | 0.063 |  | 0.05 | 0.058
Tep.izolace vláknité | Pazderové desky (desky z pazdeří) 2 | 500 | 1500 | 8 | 0.024 |  | 0.15 | 0.17
Tep.izolace vláknité | Plsť z ovčí vlny 1 | 25 | 1500 | 3 | 0.063 |  |  | 0.038
Tep.izolace vláknité | Plsť z ovčí vlny 2 | 10 | 1500 | 1.5 | 0.13 |  |  | 0.05
Tep.izolace vláknité | Rockwool Airrock HD | 112 | 840 | 3.55 | 0.053 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Airrock LD | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.037 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Rockwool Airrock ND | 84 | 840 | 3.55 | 0.053 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Dachrock | 175 | 840 | 4 | 0.047 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Rockwool Dachrock Max | 100 | 840 | 2.95 | 0.064 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Rockwool Domrock | 31 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.044 | 0.05
Tep.izolace vláknité | Rockwool Durock | 100 | 840 | 3 | 0.063 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rockwool Fasrock | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Rockwool Fasrock L | 147 | 840 | 2.05 | 0.092 |  | 0.043 | 0.047
Tep.izolace vláknité | Rockwool Floorrock | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Rockmin | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Rockwool Rockmin Press | 56 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Rockwool Rocknroll | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.037 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Rockwool Speedrock | 100 | 840 | 3 | 0.063 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Rockwool Spodrock | 138 | 840 | 4 | 0.047 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Rockwool Steprock LD | 67 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.036 | 0.04
Tep.izolace vláknité | Rockwool Steprock HD | 115 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Steprock ND | 84 | 840 | 3 | 0.063 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Tectorock 035 | 100 | 840 | 1.5 | 0.13 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Tectorock 040 | 100 | 840 | 1.5 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super TSPL 02 | 65 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super TSPS 02 | 80 | 840 | 1.5 | 0.13 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super WL-w KP 01 | 18 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super WL-w PP 01 | 16 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super WL-w TP 01 | 12 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w PD 01 | 22 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w PDL 01 | 16 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w TD 01 | 16 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w TD 02 | 35 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w-h FD 01 | 22 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w-h FD 02 | 35 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w-h KD 01 | 24 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w-h KD 02 | 32 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Skelná vlna 1 (do roku 2003) | 15 | 940 | 2.5 | 0.075 | 1.5 | 0.042 | 0.046
Tep.izolace vláknité | Skelná vlna 2 (do roku 2003) | 35 | 940 | 2.5 | 0.075 | 1.5 | 0.046 | 0.05
Tep.izolace vláknité | Ursa DF 40 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa DF 40 h | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa DF 42 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.042 | 0.046
Tep.izolace vláknité | Ursa DF 50 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace vláknité | Ursa DFH 35 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Ursa FDP 1/V | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa FDP 2/V | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  |  | 0.039
Tep.izolace vláknité | Ursa FKP | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa KDP 1/V | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa KDP 2/V | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Ursa SF 35 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Ursa SF 40 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa TEP | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Ursa TFP | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Ursa TSP | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Ursa TWF 1 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa TWP 1 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Vláknité konopné desky 1 | 30 | 1500 | 2 | 0.094 |  | 0.05 | 0.058
Tep.izolace vláknité | Vláknité konopné desky 2 | 100 | 1500 | 6 | 0.031 |  | 0.035 | 0.04
Zdivo | Kintherm 36 H | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.17
Zdivo | Kintherm 36 MK & 36 P+D | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.17
Zdivo | Kintherm 36/14 H | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.15
Zdivo | Kintherm 44 MK | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.21
Zdivo | Kintherm 49 H | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.19
Zdivo | Kintherm 49 MK | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.19
Zdivo | Liapor M - tř. 12 Mpa | 1200 | 880 | 9 | 0.021 |  |  | 0.32
Zdivo | Liapor M - tř. 6 Mpa | 850 | 880 | 9 | 0.021 |  |  | 0.26
Zdivo | Liapor SL | 500 | 880 | 6 | 0.031 |  |  | 0.1
Zdivo | Liatherm + teplá malta | 700 | 840 | 4.7 | 0.04 |  |  | 0.168
Zdivo | Liatherm + váp. malta | 750 | 840 | 4.7 | 0.04 |  |  | 0.204
Zdivo | Liatherm + vápcem.malta | 720 | 840 | 4.7 | 0.04 |  |  | 0.175
Zdivo | NLM 1 - škvárobeton.tvárnice | 1100 | 960 | 7 | 0.027 | 3.1 | 0.47 | 0.56
Zdivo | Ostherm 44/140 (VP) | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.21
Zdivo | Ostherm 44/238 | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.21
Zdivo | Porotherm 11.5 P+D | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.44
Zdivo | Porotherm 17.5 P+D tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.45
Zdivo | Porotherm 17.5 P+D tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.42
Zdivo | Porotherm 1NF tl. 115 mm | 1800 | 960 | 9 | 0.021 |  |  | 0.73
Zdivo | Porotherm 1NF tl. 240 mm | 1800 | 960 | 9 | 0.021 |  |  | 0.73
Zdivo | Porotherm 24 CB | 800 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.29
Zdivo | Porotherm 24 P+D tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.44
Zdivo | Porotherm 24 P+D tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.41
Zdivo | Porotherm 24 tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.44
Zdivo | Porotherm 24 tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.41
Zdivo | Porotherm 2DF tl. 115 mm | 1200 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.55
Zdivo | Porotherm 2DF tl. 240 mm | 1200 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.49
Zdivo | Porotherm 30 CB | 830 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.18
Zdivo | Porotherm 30 P+D tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.27
Zdivo | Porotherm 30 P+D tř. 800 | 800 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.23
Zdivo | Porotherm 30 P+D tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.25
Zdivo | Porotherm 30 tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.28
Zdivo | Porotherm 30 tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.26
Zdivo | Porotherm 36.5 na maltu lehkou | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.148
Zdivo | Porotherm 36.5 na maltu obyčejnou | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.172
Zdivo | Porotherm 36.5 P+D na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.149
Zdivo | Porotherm 36.5 P+D na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.174
Zdivo | Porotherm 36.5 tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.28
Zdivo | Porotherm 36.5 tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.26
Zdivo | Porotherm 3DF tl. 175 mm | 1200 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.57
Zdivo | Porotherm 3DF tl. 240 mm | 1200 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.47
Zdivo | Porotherm 40 CB | 750 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.145
Zdivo | Porotherm 40 na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.16
Zdivo | Porotherm 40 na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.184
Zdivo | Porotherm 40 P+D na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.15
Zdivo | Porotherm 40 P+D na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.174
Zdivo | Porotherm 40 Si na maltu obyčejnou | 650 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.135
Zdivo | Porotherm 40 Si na maltu Porotherm TM | 650 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.11
Zdivo | Porotherm 44 CB | 750 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.145
Zdivo | Porotherm 44 na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.172
Zdivo | Porotherm 44 na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.187
Zdivo | Porotherm 44 P+D na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.149
Zdivo | Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.174
Zdivo | Porotherm 44 Si na maltu obyčejnou | 650 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.135
Zdivo | Porotherm 44 Si na maltu Porotherm TM | 650 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.11
Zdivo | Porotherm 6.5 P+D | 1400 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.65
Zdivo | Porotherm CP tl. 140 mm | 1900 | 900 | 9 | 0.021 |  |  | 0.79
Zdivo | Porotherm CP tl. 290 mm | 1900 | 900 | 9 | 0.021 |  |  | 0.8
Zdivo | Porotherm CP tl. 65 mm | 1900 | 900 | 9 | 0.021 |  |  | 0.78
Zdivo | Porotherm CV 14 tl. 140 mm | 1300 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.56
Zdivo | Porotherm CV 14 tl. 290 mm | 1300 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.59
Zdivo | Stropní konstrukce Hurdis | 710 | 960 | 18 | 0.01 |  |  | 0.6
Zdivo | Supertherm 11.5 P+D | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.52
Zdivo | Supertherm 17.5 P+D | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.58
Zdivo | Supertherm 19 Týn P+D | 1050 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.543
Zdivo | Supertherm 24 P+D | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.48
Zdivo | Supertherm 24 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 30 P+D | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.26
Zdivo | Supertherm 30 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 36.5 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.142
Zdivo | Supertherm 36.5 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.12
Zdivo | Supertherm 36.5 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 38 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.144
Zdivo | Supertherm 38 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 40 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.143
Zdivo | Supertherm 40 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.12
Zdivo | Supertherm 40 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 44 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.144
Zdivo | Supertherm 44 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.12
Zdivo | Supertherm 44 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 49 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.144
Zdivo | Supertherm 49 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.12
Zdivo | Supertherm 49 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 6.5 P+D | 1250 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.54
Zdivo | Vápenopískové cihly 2 DF | 1800 | 960 | 15 | 0.013 |  |  | 0.86
Zdivo | Vápenopískové cihly 3 DF | 1800 | 960 | 15 | 0.013 |  |  | 0.86
Zdivo | Vápenopískové cihly VPC NF | 1800 | 960 | 15 | 0.013 |  |  | 0.86
Zdivo | Zdivo 10 DF H tl. 240 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.28
Zdivo | Zdivo 10 DF H tl. 300 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.32
Zdivo | Zdivo 12 DF H tl. 365 mm | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.31
Zdivo | Zdivo 12 DF tl. 240 mm | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.29
Zdivo | Zdivo 36.5 P+D na maltu běžnou | 720 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.17 | 0.18
Zdivo | Zdivo 36.5 P+D na maltu izolační | 670 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.13 | 0.14
Zdivo | Zdivo 38 P+D na maltu běžnou | 790 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.17 | 0.18
Zdivo | Zdivo 38 P+D na maltu izolační | 590 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.13 | 0.15
Zdivo | Zdivo 44 P+D na maltu běžnou | 840 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.17 | 0.18
Zdivo | Zdivo 44 P+D na maltu izolační | 660 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.14 | 0.15
Zdivo | Zdivo 5 DF tl. 240 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.34
Zdivo | Zdivo 5 DF tl. 300 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.37
Zdivo | Zdivo 6 DF Plate tl. 115 mm | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.12
Zdivo | Zdivo CD 32-tl. 240-v. 113 mm | 1400 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.65 | 0.88
Zdivo | Zdivo CD 32-tl. 240-v. 140 mm | 1450 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.7 | 0.88
Zdivo | Zdivo CD 32-tl. 320-v. 140 mm | 1400 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.53 | 0.63
Zdivo | Zdivo CD 32-tl. 32-v. 113 mm | 1400 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.57 | 0.64
Zdivo | Zdivo CD 36-tl. 240-v. 113 mm | 1250 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.64 | 0.67
Zdivo | Zdivo CD 36-tl. 240-v. 140 mm | 1250 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.65 | 0.69
Zdivo | Zdivo CD 36-tl. 360-v. 113 mm | 1250 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.49 | 0.57
Zdivo | Zdivo CD 36-tl. 360-v. 140 mm | 1250 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.49 | 0.58
Zdivo | Zdivo CD IVA-A+CD IVA-B | 1100 | 960 | 2 | 0.094 | 1.5 | 0.32 | 0.35
Zdivo | Zdivo CD IVA-C + CD IVA-B | 1100 | 960 | 2 | 0.094 | 1.5 | 0.38 | 0.31
Zdivo | Zdivo CD-INA A tl. 365 mm | 1000 | 960 | 2 | 0.094 | 1.5 | 0.32 | 0.34
Zdivo | Zdivo CD-INA L tl. 365 mm | 1150 | 960 | 2 | 0.094 | 1.5 | 0.34 | 0.37
Zdivo | Zdivo CDm tl. 115 mm 2 | 1500 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.67 | 0.7
Zdivo | Zdivo CDm tl. 1150 mm 1 | 1400 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.6 | 0.65
Zdivo | Zdivo CDm tl. 240 mm 1 | 1350 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.51 | 0.71
Zdivo | Zdivo CDm tl. 240 mm 2 | 1550 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.55 | 0.69
Zdivo | Zdivo CDm tl. 375 mm 1 | 1450 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.52 | 0.69
Zdivo | Zdivo CDm tl. 375 mm 2 | 1550 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.57 | 0.73
Zdivo | Zdivo CD-TÝN I tl. 190 mm | 1300 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.58 | 0.64
Zdivo | Zdivo CD-TÝN I tl. 290 mm | 1300 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.48 | 0.53
Zdivo | Zdivo CD-TÝN tl. 365 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.32 | 0.36
Zdivo | Zdivo CP 1 | 1700 | 900 | 8.5 | 0.022 | 1.5 | 0.73 | 0.8
Zdivo | Zdivo CP 2 | 1800 | 900 | 9 | 0.021 | 1.5 | 0.77 | 0.86
Zdivo | Zdivo Pk-CD tl. 140 mm | 800 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.49 | 0.5
Zdivo | Zdivo Pk-CD tl. 290 mm | 800 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.55 | 0.58

## Zadání OS
ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET VÝKONU OTOPNÉ SOUSTAVY PRO TEPLOTNÍ SPÁD 55/45°C
slouží k ověření vhodnosti instalace tepelného čerpadla do objektu (nejedná se o návrhovou pomůcku)
Aby bylo vhodné instalovat TČ, musí být splněna následující podmínka. Výkon otopné soustavy pro teplotní spád 55/45°C je vyšší nebo rovný tepelné ztrátě objektu.
Před vyplnění tabulky proveďte pasport otopných těles v objektu a rozdělte je dle typu na desková, článková, ostatní a zapište jejich hlavní rozměry (výška, délka)
Do tabulky níže zadejte do barevně zvýrazněných políček počet ks/článků otopných těles.
U atypických těles je nutné výkon doložit technickým listem výrobce/českého distributora
CELKOVÝ VÝKON OTOPNÉ SOUSTAVY |  |  | 0 | kW | pro teplotní spád 55/45/20°C
TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU |  |  | 0 | kW | doplnit dle zjednodušeného výpočtu tepelných ztrát
Nedostatečný výkon otopné soustavy
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet kusů
délka (mm) | výška (mm) nebo nejbližší nižší
| počet desek 1 (typ 10 a 11) |  |  |  | počet desek 2 (typ 20, 21 a 22) |  |  |  | počet desek 3 (typ 33)
| do 300 | 500 | 600 | 900 | do 300 | 500 | 600 | 900 | do 300 | 500 | 600 | 900
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
nad 2000
ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet článků
připojovací rozteč (mm) | hloubka (mm) |  | počet článků
350 | 160
500 | 70
500 | 110
500 | 160
500 | 220
600 | 160
900 | 70
900 | 160
OSTATNÍ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet kusů
výška (mm) | délka (mm) nebo nejbližší nižší
| 450 | 500 | 600 | 750
700
900
1200
1500
1800
atypické OT | výkon W pro 55/45/20°C) |  |  | ks
Podlahové topení (telovodní) | vyplň údaje
| plocha (m2) | měrný výkon (W/m2) | Výkon
úsek
1
2
3
4
5
Note on C63: Měrný výkon UT 50 - 90 W/m2

## Výkony (hidden)
Tento list má být ve finální verzi skrytý a uzamčený
celkový výkon OT
0
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | W/ks
délka (mm) | výška (mm) nebo nejbližší nižší
| počet desek 1 (typ 10 a 11) |  |  |  | počet desek 2 (typ 20, 21 a 22) |  |  |  | počet desek 3 (typ 33) |  |  |  | výkon OT
| 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900
400 | 112 | 176 | 205 | 284 | 152 | 227 | 261 | 351 | 284 | 422 | 485 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 140 | 219 | 256 | 355 | 190 | 283 | 326 | 438 | 355 | 527 | 606 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 168 | 263 | 308 | 426 | 228 | 340 | 391 | 526 | 426 | 633 | 727 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 196 | 307 | 359 | 497 | 266 | 397 | 457 | 614 | 497 | 738 | 848 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 224 | 351 | 410 | 568 | 304 | 453 | 522 | 701 | 569 | 844 | 969 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 252 | 395 | 462 | 639 | 342 | 510 | 587 | 789 | 640 | 949 | 1090 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 280 | 439 | 513 | 710 | 380 | 567 | 652 | 877 | 711 | 1055 | 1211 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 308 | 483 | 564 | 781 | 418 | 624 | 718 | 964 | 782 | 1160 | 1332 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 336 | 527 | 616 | 852 | 456 | 680 | 783 | 1052 | 853 | 1266 | 1454 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 392 | 614 | 718 | 994 | 532 | 794 | 913 | 1227 | 995 | 1477 | 1696 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 449 | 702 | 821 | 1136 | 607 | 907 | 1044 | 1403 | 1137 | 1688 | 1938 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 505 | 790 | 923 | 1278 | 683 | 1020 | 1174 | 1578 | 1279 | 1899 | 2180 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 561 | 878 | 1026 | 1420 | 759 | 1134 | 1305 | 1753 | 1421 | 2110 | 2423 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nad 2000 | 645 | 1009 | 1180 | 1633 | 873 | 1304 | 1500 | 1964 | 1635 | 2426 | 2786 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet článků
připojovací rozteč (mm) | hloubka (mm) |  | W/čl.
350 | 160 |  | 35.1 | [9 empty] | 0
500 | 70 |  | 27.4 | [9 empty] | 0
500 | 110 |  | 36.9 | [9 empty] | 0
500 | 160 |  | 46.7 | [9 empty] | 0
500 | 220 |  | 59.9 | [9 empty] | 0
600 | 160 |  | 56 | [9 empty] | 0
900 | 70 |  | 44.1 | [9 empty] | 0
900 | 160 |  | 74.9 | [9 empty] | 0
OSTATNÍ OTOPNÁ TĚLESA | W/ks
výška (mm) | délka (mm) nebo nejbližší nižší
| 450 | 500 | 600 | 750
700 | 287 | 315 | 370 | 450 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 369 | 405 | 475 | 579 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 504 | 553 | 650 | 791 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 626 | 687 | 808 | 984 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 772 | 848 | 996 | 1213 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
atypické OT | výkon W pro 55/45/20°C) |  |  | ks
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
deskové OT |  |  |  | článkové OT |  |  |  | ostatní OT