## Metodický_pokyn
Návod - Výpočtový nástroj pro posouzení vhodnosti instalace tepelného čerpadla pro vytápění
Účel nástroje: Posouzení vhodnosti instalace tepelného čerpadla na vytápění posuzované budovy, pro účel podpory v programu Nová zelená úsporám. Výhradně pro tepelná čerpadla připojená k teplovodnímu systému vytápění! Vyhodnocení otopné soustavy jako nevhodné pro TČ nebrání poskytnutí podpory na jeho instalaci a nevzniká povinnost úpravy systému ÚT. V takovém případě zpracovatel tohoto hodnocení seznámí žadatele s pravděpodobnými důvody a doporučí vhodný postup, např detailnější posouzení systému ÚT nebo jeho úpravy, pokud není plánováno budoucí komplexní zateplení. Posouzení není vyžadováno pro: - jiná tepelná čerpadla, než připojená k teplovodní otopné soustavě - při komplexním zateplení obálky budovy - u budov s celoplošným teplovodním podlahovým vytápěním nebo otopnou soustavou projektovanou pro nízkoteplotní provoz je hodnocení zjednodušeno
Posuzovaná kritéria: * Poměr výkonu otopné soustavy posuzované budovy při teplotním spádu topné vody vhodném pro běžná tepelná čerpadla. * Výkon otopné soustavy při návrhových podmínkách by měl být min. o přirážku 8% vyšší než tepelná ztráta.
NÁVOD
Přepněte se na list "Informace" kde vyplníte základní údaje o stavbě, zpracovateli hodnocení a o typu a základních parametrech otopné soustavy. Na tomto listu jsou také přehledně zobrazeny všechny výsledky.
Na této kartě zadejte návrhovou tepelnou ztrátu budovy, údaj platný pro stav po realizaci opatření, pokud je navrhováno současně i zateplení, údaj po jeho realizaci. Není-li k dispozici přesnější výpočet, lze přibližnou tepelnou ztrátu stanovit z údajů o celkovém tepelném toku prostupem tepla a větráním, popř. informací o obálce budovy a větrání v PENB nebo Renovačním pasu NZÚ, možno využít online nástroje na odborných webech.
Dále zadejte základní údaje o zdrojích tepla a otopné soustavě. Zvolte typ tepelného čerpadla, zda se jedná o "nízkoteplotní", nebo splňující požadovanou třídu energetické účinnosti A++ také pro střednětepleotní režim provozu, tj +55°C, viz obrázek výše. V závislosti na tomto výběru bude vybrána maximální návrhová teplota topné vody v otopné soustavě.
Na listu "Zadání OS" vyplňte údaje o otopné soustavě, počty a rozměry těles. Desková tělesa můžete vybrat z přednastavených typů, viz obrázek:
Upozornění:
Hodnocení otopné soustavy je zjednodušené, výsledek je pouze informativní, neslouží pro návrh systému vytápění.

## Informace
HeizJahr
Výpočtový nástroj - Posouzení vhodnosti instalace tepelného čerpadla (TČ) (teplovodní tepelná čerpadla připojená k teplovodní soustavě UT; verze červenec 2026)
identifikace nemovitosti
Adresa budovy
Vlastník budovy
Katastrální území / parc. číslo | [6 empty] | Návrhová vnitřní teplota: | 20 | °C
Zpracovatel (název spol. / IČO)
Zpracovatel (osoba)
Kontakt (tel. / e-mail)
Typ oprávnění zpracovatele |  | vyberte ze seznamu
Datum zpracování
Stávající hlavní zdroj tepla: |  | Vyberte z nabídky |  |  | Návrhová tepelná ztráta (stav po realizaci opatření): |  |  |  | kW
Navrhovaný hlavní zdroj tepla (TČ): |  | Vyberte z nabídky:
Otopná soustava |  | Vyberte nejlépe odpovídající popis
Maximální návrhová teplota topné vody |  | Nízkoteplotní provoz, běžné TČ |  |  |  | UT přívod: |  | 55 | °C
[6 empty] | UT zpátečka: |  | 45 | °C
Poznámky
doporučené úpravy stávající otopné soustavy apod.
fotografie obálky budovy
Orientační vyhodnocení vhodnosti otopné soustavy pro tepelné čerpadlo: |  |  |  | neúplné zadání nebo nevhodná otopná soustava, doporučeny úpravy systému UT.
|  |  | datum podpisu |  |  | podpis zpracovatele hodnocení
Potvrzuji, že jsem byl s výsledkem hodnocení seznámen:
|  |  | datum podpisu |  |  | podpis žadatele/vlastníka budovy
Note on W8: běžně 18 - 20°C možnost snížit dle průměru návrhových teplot (např. temperovaná garáž) - váženým poměrem plochy obálky budovy
Note on W16: Pokud není v PENB tepelná ztráta uvedena, lze ji orientačně stanovit z celkového tepelného toku H (součet toku větráním a prostupem) a rozdílu mezi návrhovou vnitřní a venkovní teplotou (dle teplotní oblasti)

## Zadání OS
ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET VÝKONU OTOPNÉ SOUSTAVY
Adresa budovy:
slouží k ověření vhodnosti instalace tepelného čerpadla do objektu (nejedná se o návrhovou pomůcku)
Aby bylo vhodné instalovat TČ, musí být splněna následující podmínka. Výkon otopné soustavy pro zvolený teplotní spád soustavy je vyšší nebo rovný tepelné ztrátě objektu.
Před vyplnění tabulky proveďte pasport otopných těles v objektu a rozdělte je dle typu na desková, článková, ostatní a zapište jejich hlavní rozměry (výška, délka, připojovací rozteč pro článková tělesa)
Do tabulky níže zadejte do barevně (zeleně) zvýrazněných políček počet ks/článků otopných těles.
U atypických těles je nutné výkon pro zvolený teplotní spád 55/45/20°C zjistit z technických listů výrobce/českého distributora, výkon pro jiné teploty se přepočítá automaticky
CELKOVÝ VÝKON OTOPNÉ SOUSTAVY |  |  | 0 | kW | pro teplotní spád 55/45/20°C
TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU |  |  | 0 | kW | dle tepelných ztráty zadané na listu "Informace"
Neúplné zadání nebo nedostatečný výkon otopné soustavy
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | níže zvolte typy těles a vyplňte počty kusů v posuzované budově (nebo zóně)
délka (mm) | výška (mm) nebo nejbližší nižší
| Typ 20 |  |  |  | Typ 33 |  |  |  | Typ 33
| #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
| do 300 | 500 | 600 | 900 | do 300 | 500 | 600 | 900 | do 300 | 500 | 600 | 900
400 | [12 empty] | #VALUE!
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3000
ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | vyplňte celkový počet článků |  |  |  | #VALUE!
připojovací rozteč (mm) | hloubka (mm) |  | počet článků
350 | 160
500 | 70
500 | 110
500 | 160
500 | 220
600 | 160
900 | 70
900 | 160
OSTATNÍ OTOPNÁ TĚLESA | vyplňte celkový počet kusů
výška (mm) | délka (mm) nebo nejbližší nižší |  |  |  |  | #VALUE!
| 450 | 500 | 600 | 750
700
900
1200
1500
1800
atypická otopná tělesa | výkon při 55/45/20°C |  |  | ks
0
0
0
0
0
Podlahové topení (telovodní) | vyplňte údaje
| plocha (m2) | měrný výkon (W/m2) | Výkon
úsek
1
2
3
4
5
Note on C66: Měrný výkon UT 50 - 90 W/m2

## Radiatory (hidden)
55/45/20°C | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 33
Q [W]
Délka [mm] | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900
400 |  | 106 | 125 | 179 | 112 | 175 | 205 | 284 |  | 172 | 201 |  | 152 | 227 | 261 | 351 | 196 | 294 | 340 | 462 | 284 | 422 | 484 | 664
500 | 84 | 132 | 156 | 225 | 140 | 219 | 256 | 355 |  | 216 | 252 |  | 190 | 284 | 326 | 438 | 245 | 367 | 425 | 578 | 356 | 528 | 606 | 830
600 | 100 | 158 | 187 | 269 | 168 | 263 | 308 | 426 |  | 259 | 302 |  | 228 | 340 | 391 | 526 | 294 | 441 | 509 | 694 | 426 | 633 | 727 | 996
700 |  | 185 | 218 | 314 | 196 | 307 | 359 | 497 |  | 302 | 352 |  | 266 | 397 | 457 | 614 | 343 | 514 | 594 | 809 | 497 | 738 | 848 | 1162
800 |  | 211 | 249 | 359 | 224 | 351 | 411 | 568 |  | 345 | 402 |  | 304 | 454 | 522 | 701 | 392 | 588 | 679 | 925 | 568 | 844 | 969 | 1327
900 |  | 238 | 281 | 404 | 252 | 395 | 462 | 639 |  | 388 | 453 |  | 342 | 510 | 587 | 789 | 441 | 661 | 764 | 1041 | 640 | 949 | 1090 | 1493
1000 |  | 264 | 312 | 449 | 280 | 439 | 513 | 710 |  | 431 | 503 |  | 380 | 567 | 652 | 877 | 490 | 735 | 849 | 1156 | 711 | 1055 | 1211 | 1659
1100 |  | 290 | 343 | 494 | 308 | 483 | 564 | 781 |  | 474 | 553 |  | 418 | 624 | 718 | 964 | 539 | 808 | 934 | 1272 | 782 | 1160 | 1333 | 1825
1200 |  | 316 | 374 | 538 | 337 | 527 | 615 | 852 |  | 518 | 604 |  | 456 | 680 | 783 | 1052 | 588 | 882 | 1019 | 1388 | 853 | 1266 | 1454 | 1991
1400 |  | 369 | 437 | 628 | 393 | 614 | 718 | 994 |  | 604 | 704 |  | 532 | 794 | 913 | 1227 | 685 | 1029 | 1189 | 1619 | 995 | 1477 | 1696 | 2323
1600 |  | 422 | 499 | 718 | 448 | 702 | 821 | 1136 |  | 690 | 805 |  | 607 | 907 | 1044 | 1402 | 784 | 1176 | 1358 | 1850 | 1137 | 1688 | 1938 | 2655
1800 |  | 474 | 561 |  | 505 | 790 | 924 |  |  | 776 | 905 |  | 683 | 1021 | 1174 | 1578 | 882 | 1323 | 1528 | 2081 | 1279 | 1899 | 2181 | 2986
2000 |  | 527 | 624 |  | 561 | 878 | 1026 |  |  | 863 | 1006 |  | 759 | 1134 | 1305 | 1753 | 980 | 1470 | 1698 | 2312 | 1421 | 2110 | 2423 | 3318
2300 | [5 empty] | 1009 | 1180 |  |  | 992 | 1157 |  |  | 1304 | 1500 |  | 1127 | 1690 | 1952 |  | 1635 | 2426 | 2786
2600 | [5 empty] | 1141 | 1334 |  |  | 1121 | 1308 |  |  | 1474 | 1696 |  | 1274 | 1910 | 2207 |  | 1848 | 2742 | 3150
3000 | [5 empty] | 1317 | 1539 |  |  | 1294 | 1509 |  |  | 1701 | 1957 |  | 1469 | 2204 | 2546 |  | 2132 | 3165 | 3634
Typ tělesa |  | exponent | 1.33
Vyberte
Typ 10
Typ 11
Typ 20
Typ 21
Typ 22
Typ 33
| #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 33
Q [W]
Délka [mm] | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900
400 | 0 | 106 | 125 | 179 | 112 | 175 | 205 | 284 | 0 | 172 | 201 | 0 | 152 | 227 | 261 | 351 | 196 | 294 | 340 | 462 | 284 | 422 | 484 | 664
500 | 84 | 132 | 156 | 225 | 140 | 219 | 256 | 355 | 0 | 216 | 252 | 0 | 190 | 284 | 326 | 438 | 245 | 367 | 425 | 578 | 356 | 528 | 606 | 830
600 | 100 | 158 | 187 | 269 | 168 | 263 | 308 | 426 | 0 | 259 | 302 | 0 | 228 | 340 | 391 | 526 | 294 | 441 | 509 | 694 | 426 | 633 | 727 | 996
700 | 0 | 185 | 218 | 314 | 196 | 307 | 359 | 497 | 0 | 302 | 352 | 0 | 266 | 397 | 457 | 614 | 343 | 514 | 594 | 809 | 497 | 738 | 848 | 1162
800 | 0 | 211 | 249 | 359 | 224 | 351 | 411 | 568 | 0 | 345 | 402 | 0 | 304 | 454 | 522 | 701 | 392 | 588 | 679 | 925 | 568 | 844 | 969 | 1327
900 | 0 | 238 | 281 | 404 | 252 | 395 | 462 | 639 | 0 | 388 | 453 | 0 | 342 | 510 | 587 | 789 | 441 | 661 | 764 | 1041 | 640 | 949 | 1090 | 1493
1000 | 0 | 264 | 312 | 449 | 280 | 439 | 513 | 710 | 0 | 431 | 503 | 0 | 380 | 567 | 652 | 877 | 490 | 735 | 849 | 1156 | 711 | 1055 | 1211 | 1659
1100 | 0 | 290 | 343 | 494 | 308 | 483 | 564 | 781 | 0 | 474 | 553 | 0 | 418 | 624 | 718 | 964 | 539 | 808 | 934 | 1272 | 782 | 1160 | 1333 | 1825
1200 | 0 | 316 | 374 | 538 | 337 | 527 | 615 | 852 | 0 | 518 | 604 | 0 | 456 | 680 | 783 | 1052 | 588 | 882 | 1019 | 1388 | 853 | 1266 | 1454 | 1991
1400 | 0 | 369 | 437 | 628 | 393 | 614 | 718 | 994 | 0 | 604 | 704 | 0 | 532 | 794 | 913 | 1227 | 685 | 1029 | 1189 | 1619 | 995 | 1477 | 1696 | 2323
1600 | 0 | 422 | 499 | 718 | 448 | 702 | 821 | 1136 | 0 | 690 | 805 | 0 | 607 | 907 | 1044 | 1402 | 784 | 1176 | 1358 | 1850 | 1137 | 1688 | 1938 | 2655
1800 | 0 | 474 | 561 | 0 | 505 | 790 | 924 | 0 | 0 | 776 | 905 | 0 | 683 | 1021 | 1174 | 1578 | 882 | 1323 | 1528 | 2081 | 1279 | 1899 | 2181 | 2986
2000 | 0 | 527 | 624 | 0 | 561 | 878 | 1026 | 0 | 0 | 863 | 1006 | 0 | 759 | 1134 | 1305 | 1753 | 980 | 1470 | 1698 | 2312 | 1421 | 2110 | 2423 | 3318
2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1180 | 0 | 0 | 992 | 1157 | 0 | 0 | 1304 | 1500 | 0 | 1127 | 1690 | 1952 | 0 | 1635 | 2426 | 2786 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1334 | 0 | 0 | 1121 | 1308 | 0 | 0 | 1474 | 1696 | 0 | 1274 | 1910 | 2207 | 0 | 1848 | 2742 | 3150 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 1539 | 0 | 0 | 1294 | 1509 | 0 | 0 | 1701 | 1957 | 0 | 1469 | 2204 | 2546 | 0 | 2132 | 3165 | 3634 | 0

## Tabulky (hidden)
Stávající zdroje tepla
Vyberte z nabídky
Kotel na tuhá fosilní paliva (uhlí, koks, uhelné brikety)
Kotel na dřevo (biomasa, pelety, štěpka)
Kotel na tuhá fosilní paliva (uhlí, koks, uhelné brikety) a dřevo (biomasa, pelety, štěpka)
Plynový kotel nekondenzační
Plynový kotel kondenzační
Kotel na topné oleje
Lokální topidla na tuhá fosilní paliva (uhlí, koks, uhelné brikety)
Lokální topidla na dřevo (biomasa, pelety, štěpka)
Lokální topidla na tuhá fosilní paliva (uhlí, koks, uhelné brikety) a dřevo (biomasa, pelety, štěpka)
Lokální topidla s teplovodním výměníkem na tuhá fosilní paliva (uhlí, koks, uhelné brikety)
Lokální topidla s teplovodním výměníkem na dřevo (biomasa, pelety, štěpka)
Lokální topidla s teplovodním výměníkem na tuhá fosilní paliva (uhlí, koks, uhelné brikety)
a dřevo (biomasa, pelety, štěpka)
Lokální plynová topidla (vafky apod.)
Lokální topidla na topné oleje
Elektrické přímotopy nebo el. akumulační kamna
Elektrické podlahové vytápění
Elektrokotel
Jiné, neuvedené (upřesněte v poznámce)
Nový zdroj tepla
Kotel-bio – kotel na biomasu s ručním přikládáním vč. akumulační nádrže
Kotel-bio+ – kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Kamna – lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, s teplovodním výměníkem
Kamna – lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, sálavé nebo teplovzdušné
Kamna AKU - individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu
TCA – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Vyberte z nabídky:
TCV – tepelné čerpadlo vzduch-voda
TCK – tepelné čerpadlo země-voda
TCK – tepelné čerpadlo voda-voda
TCK – hybridní tepelné čerpadlo
CZT - napojení na soustavu zásobování teplem
Kogenerace
Otopná soustava
Vyberte nejlépe odpovídající popis | [6 empty] | Vyberte nejlépe odpovídající popis
Otopná soustava s otopnými tělesy (radiátory) | [6 empty] | Bez otopné soustavy (lokální topidla)
Otopná soustava, teplovodní podlahové UT ve všech obytných místnostech | [6 empty] | Stávající otopná soustava s otopnými tělesy (radiátory)
Otopná soustava s kombinací otopných těles a podlahového UT | [6 empty] | Stávající otopná soustava, teplovodní podlahové UT
Nová otopná soustava nebo rekonstrukce stávající, navrhovaná pro nízkoteplotní zdroj | [6 empty] | Stávající otopná soustava kombinace otopných těles a podlahového UT
Teplovzdušné vytápění
Nová otopná soustava nebo rekonstrukce stávají, navrhovaná pro nízkoteplotní zdroje
Třída obálky budovy - Uem
Vyberte
A | Mimořádně úsporná |  | 0.7
B | Velmi úsporná |  | 0.9
C | Úsporná |  | 1.2
D | Méně úsporná |  | 1.7
E | Nehospodárná |  | 2.3
F | Velmi nehospodárná |  | 2.9
G | Mimořádně nehospodárná
Návrhová teplota otopné vody
Vyberte
Nízkoteplotní provoz, běžné TČ |  |  | 55 | 45
Středněteplotní provoz, TČ třídy A++ nebo lepší pro středněteplotní provoz |  |  | 60 | 50
Výkony - koeficienty
c: | 0.71429 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
∆t: | 30 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
∆tln: | 29.7201
∆tn: | 30
∆tln,n: | 29.7201 | 55/45/20
koefOT: | 1
Vyhodnocení
0 | neúplné zadání nebo nevhodná otopná soustava, doporučeny úpravy systému UT.
0.4 | není vhodná, TČ pravděpodobně nebude pracovat s optimální účinností, doporučeny úpravy sytému UT.
0.9 | doporučeno detailní posouzení
1.08 | vyhovuje
oprávněné osoby
|  | Firma oprávněná dle §10d zákona č. 406/2000 Sb. k montáži OZE |  |  | 0
|  | Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb. |  |  | 1
|  | Energetický specialista dle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 406/2000 Sb. |  |  | 2
|  | Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) |  |  | 3
|  | Jiné, doklad v příloze (např. v zahraničí vydaná oprávnění) |  |  | 4
|  | registrovaný energetický poradce/manažer |  |  | 5
vyberte ze seznamu

## Výkony (hidden)
Tento list má být ve finální verzi skrytý a uzamčený
celkový výkon OT
0
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | W/ks
délka (mm) | výška (mm) nebo nejbližší nižší
| 10 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | výkon OT
| 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900
400 | 0 | 172 | 201 | 0 | 284 | 422 | 484 | 664 | 284 | 422 | 484 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 216 | 252 | 0 | 356 | 528 | 606 | 830 | 356 | 528 | 606 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 259 | 302 | 0 | 426 | 633 | 727 | 996 | 426 | 633 | 727 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 302 | 352 | 0 | 497 | 738 | 848 | 1162 | 497 | 738 | 848 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 345 | 402 | 0 | 568 | 844 | 969 | 1327 | 568 | 844 | 969 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0 | 388 | 453 | 0 | 640 | 949 | 1090 | 1493 | 640 | 949 | 1090 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 431 | 503 | 0 | 711 | 1055 | 1211 | 1659 | 711 | 1055 | 1211 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 0 | 474 | 553 | 0 | 782 | 1160 | 1333 | 1825 | 782 | 1160 | 1333 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 0 | 518 | 604 | 0 | 853 | 1266 | 1454 | 1991 | 853 | 1266 | 1454 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 0 | 604 | 704 | 0 | 995 | 1477 | 1696 | 2323 | 995 | 1477 | 1696 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 0 | 690 | 805 | 0 | 1137 | 1688 | 1938 | 2655 | 1137 | 1688 | 1938 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 0 | 776 | 905 | 0 | 1279 | 1899 | 2181 | 2986 | 1279 | 1899 | 2181 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0 | 863 | 1006 | 0 | 1421 | 2110 | 2423 | 3318 | 1421 | 2110 | 2423 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | 0 | 992 | 1157 | 0 | 1635 | 2426 | 2786 | 0 | 1635 | 2426 | 2786 | 0
2600 | 0 | 1121 | 1308 | 0 | 1848 | 2742 | 3150 | 0 | 1848 | 2742 | 3150 | 0
3000 | 0 | 1294 | 1509 | 0 | 2132 | 3165 | 3634 | 0 | 2132 | 3165 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet článků
připojovací rozteč (mm) | hloubka (mm) |  | W/čl. |  |  | 55/45/20 |  | koef | 1.27
350 | 160 |  | 35.1 |  |  | 35.1 | [6 empty] | 0
500 | 70 |  | 27.4 |  |  | 27.4 | [6 empty] | 0
500 | 110 |  | 36.9 |  |  | 36.9 | [6 empty] | 0
500 | 160 |  | 46.7 |  |  | 46.7 | [6 empty] | 0
500 | 220 |  | 59.9 |  |  | 59.9 | [6 empty] | 0
600 | 160 |  | 56 |  |  | 56 | [6 empty] | 0
900 | 70 |  | 44.1 |  |  | 44.1 | [6 empty] | 0
900 | 160 |  | 74.9 |  |  | 74.9 | [6 empty] | 0
OSTATNÍ OTOPNÁ TĚLESA | W/ks | [6 empty] | koef | 1.25
výška (mm) | délka (mm) nebo nejbližší nižší | [6 empty] | 55/45/20
| 450 | 500 | 600 | 750 |  |  |  | 450 | 500 | 600 | 750
700 | 287 | 315 | 370 | 450 |  |  |  | 287 | 315 | 370 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 369 | 405 | 475 | 579 |  |  |  | 369 | 405 | 475 | 579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 504 | 553 | 650 | 791 |  |  |  | 504 | 553 | 650 | 791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 626 | 687 | 808 | 984 |  |  |  | 626 | 687 | 808 | 984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 772 | 848 | 996 | 1213 |  |  |  | 772 | 848 | 996 | 1213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
atypické OT | výkon W pro 55/45/20°C) |  |  | ks
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
deskové OT |  |  |  | článkové OT |  |  |  | ostatní OT